## Bez cijena
TROŠKOVNIK
R.B. | Naziv artikla/Usluge | MJ. | KOL. | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | LED svjetiljke za uličnu rasvjetu | kom | 210 |  | 0
Dobava LED svjetiljke za osvjetljenje prometnica sa karakteristikama:
Ulazni napon 220-240 V AC
Radna frekvencija 50-60 Hz
Nije dozvoljena primjena svjetiljke sa aktivnim hladilom
Faktor uzvrata boje: min CRI 70
Trajnost LED izvora L90B10 : ≥100.000 h
IP zaštita svjetiljke: ≥ IP 66
IK otpornost na udarce: ≥ IK 08
ULOR = 0%
Zaštitni pokrov od kaljenog stakla
Optika od PMMA ili Polikarbonata.
Mogućnost (samo)regulacije intenziteta (snage) rasvjete prema sljedećim režimima rada: - regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći, - minimalno četiri vremenska intervala (faze), - za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu 10-100%, - automatsko autonomno upravljanje u 5 karakterističnih točaka - dim-to-off regulacija
Protokol za digitalnu komunikaciju - DALI
Svjetiljka ima ugrađenu sklopku za prekid napajanja u slučaju otvaranja kućišta
Ugrađen CLO (Constant Light Output)
Bežično programiranje LED drivera (NFC)
Faktor snage sustava min. cos φ =0,95 kod punog opterećenja
Kućište LED svjetiljke: otporno na uvjete okoline u kojoj se svjetiljka nalazi (aluminijski tlačni lijev ili vučeni aluminij)
Brtve kućišta svjetiljke: Silikonske (ili jednakovrijedne).
Kućište svjetiljke mora u potpunosti biti zaštićeno od korozije. Elektrostatski nanesen prah/boja (ili jednakovrijedno).
Temperaturno područje rada od -40°C do +50°C
Jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku: min. 6 godina
Svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu s mogućnošću za izravnu montažu na stup ili lučnu/ravnu konzolu, sa duljinom kabela koja je navedena za svaki tip zasebno te sa standardnim spojnim elementima, te s podesivim nagibom svjetiljke od -15° do +15° u koracima od 5°
Licenca o pravu na korištenja ENEC oznake na proizvodu
Licenca o pravu na korištenja ENEC+ oznake na proizvodu
Usklađenost svjetiljke s Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, te „Smart City“ konceptu. Svjetiljka mora imati mogućnost određivanja sredine noći te imati minimalno jedan režim rada u trajanju od 3 sata sukladno Pravilniku o zonama rasvijetljenosti. Svjetiljke moraju biti isporučene sa „smartready“ funkcijom (pametna predspojna naprava, utičnica s gornje strane svjetiljke za priključak pametnog komunikacijskog modula). Svjetiljke moraju biti isporučene sa „smartready“ funkcijom (pametna predspojna naprava, utičnica s gornje strane svjetiljke za priključak pametnog komunikacijskog modula, utičnica sa donje strane za priključak senzora).
Izjava o sukladnosti sa ROHS Direktivom 2011/65/EU
Izjava o davanju jamstva na proizvod u razdoblju od min. 6 godina koju potpisom i pečatom ovjerava proizvođač ili distributer za RH ili ponuditelj, a pokriva kompletnu svjetiljku s uključenim svim radovima i materijalom potrebnim za ponovno dovođenje svjetiljke do pune funkcionalnosti
Izjava proizvođača ili distributera kojom se ovlašćuje ponuditelja da vrši nuđenje, prodaju, montažu, spajanje, puštanje u rad i popravak proizvoda za predmetni projekt
Za ponuđenu svjetiljku potrebno je dostaviti akreditirano Ispitno Izvješće prema normi EN 13032-4:2019 (ili jednakovrijedno) izdano od strane akreditiranog laboratorija prema EN ISO/IEC 17025:2017 (ili jednakovrijedno)
Napomene: - u cijenu uključiti sav spojni i montažni pribor za dovođenje svjetiljke do pune funkcionalnosti (konektori, vijci i drugo), - Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme!
Cestovne LED svjetiljke sljedećih karakteristika: - ukupna snaga cijele svjetiljke: maks. 32W - klasa električne zaštite: II - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom i pokrovom: min. 138 lm/W - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): maks. 3000 K - masa: maks. 4,5 kg - površina izložena djelovanju vjetra maks. 0,039 m² - svjetiljka u potpunosti mora biti opremljena za montažu, te isporučena sa duljinom kabela 1m
Ponuđeno: Tip svjetiljke : …………………………………………………… Proizvođač svjetiljke: ………………………………………….. Zemlja proizvodnje: …………………………………………….
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV 25%: | 0
|  |  |  | UKUPNO SA PDV - om: | 0